## BAMS数据转发通讯点表
1 | 电池堆状态 | UINT16
2 | 电池堆SOC | FLOAT
4 | 电池堆SOH | FLOAT
6 | 电池堆可充电量 | FLOAT
8 | 电池堆可放电量 | FLOAT
10 | 电池堆充电量累加值 | FLOAT
12 | 电池堆放电量累加值 | FLOAT
14 | 电池堆总电压 | FLOAT
16 | 电池堆总电流 | FLOAT
1 | 单体电压过高告警
2 | 单体电压过低告警
3 | 单体温度过高告警
4 | 单体温度过低告警
5 | 单体电压过高保护
6 | 单体电压过低保护
7 | 单体温度过高保护
8 | 单体温度过低保护
9 | 组电压过高告警
10 | 组电压过低告警
11 | 组电流过高告警
12 | 环境温度过高告警
13 | 环境温度过低告警
14 | 组端SOC超下限告警
15 | 组电压过高保护
16 | 组电压过低保护
17 | 组电流过高保护
18 | 环境温度过高保护
19 | 环境温度过低保护
20 | 组端SOC超下限保护
21 | BMU设备连接故障告警
22 | BCMU设备连接故障告警
23 | 单体电压过高预警
24 | 单体电压过低预警
25 | 单体温度过高预警
26 | 单体温度过低预警
27 | 组端SOC超上限告警
28 | 组端SOC超上限保护
29 | 正极绝缘内阻下限保护
30 | 负极绝缘内阻下限保护
31 | 箱压差上限告警
32 | 箱压差上限保护
33 | 箱温差上限告警
34 | 箱温差上限保护
35 | 组电压过高预警
36 | 组电压过低预警
37 | 组电流过高预警
38 | 环境温度过高预警
39 | 环境温度过低预警
40 | SOC超上限预警
41 | SOC超下限预警
42 | 箱压差上限预警
43 | 箱温差上限预警
44 | 落后电池电压多次保护
1 | 电池001电压 | FLOAT
3 | 电池002电压 | FLOAT
5 | 电池003电压 | FLOAT
7 | 电池004电压 | FLOAT
9 | 电池005电压 | FLOAT
11 | 电池006电压 | FLOAT
13 | 电池007电压 | FLOAT
15 | 电池008电压 | FLOAT
17 | 电池009电压 | FLOAT
19 | 电池010电压 | FLOAT
21 | 电池011电压 | FLOAT
23 | 电池012电压 | FLOAT
25 | 电池013电压 | FLOAT
27 | 电池014电压 | FLOAT
29 | 电池015电压 | FLOAT
31 | 电池016电压 | FLOAT
33 | 电池017电压 | FLOAT
35 | 电池018电压 | FLOAT
37 | 电池019电压 | FLOAT
39 | 电池020电压 | FLOAT
41 | 电池021电压 | FLOAT
43 | 电池022电压 | FLOAT
45 | 电池023电压 | FLOAT
47 | 电池024电压 | FLOAT
49 | 电池025电压 | FLOAT
51 | 电池026电压 | FLOAT
53 | 电池027电压 | FLOAT
55 | 电池028电压 | FLOAT
57 | 电池029电压 | FLOAT
59 | 电池030电压 | FLOAT
61 | 电池031电压 | FLOAT
63 | 电池032电压 | FLOAT
65 | 电池033电压 | FLOAT
67 | 电池034电压 | FLOAT
69 | 电池035电压 | FLOAT
71 | 电池036电压 | FLOAT
73 | 电池037电压 | FLOAT
75 | 电池038电压 | FLOAT
77 | 电池039电压 | FLOAT
79 | 电池040电压 | FLOAT
81 | 电池041电压 | FLOAT
83 | 电池042电压 | FLOAT
85 | 电池043电压 | FLOAT
87 | 电池044电压 | FLOAT
89 | 电池045电压 | FLOAT
91 | 电池046电压 | FLOAT
93 | 电池047电压 | FLOAT
95 | 电池048电压 | FLOAT
97 | 电池049电压 | FLOAT
99 | 电池050电压 | FLOAT
101 | 电池051电压 | FLOAT
103 | 电池052电压 | FLOAT
105 | 电池053电压 | FLOAT
107 | 电池054电压 | FLOAT
109 | 电池055电压 | FLOAT
111 | 电池056电压 | FLOAT
113 | 电池057电压 | FLOAT
115 | 电池058电压 | FLOAT
117 | 电池059电压 | FLOAT
119 | 电池060电压 | FLOAT
121 | 电池061电压 | FLOAT
123 | 电池062电压 | FLOAT
125 | 电池063电压 | FLOAT
127 | 电池064电压 | FLOAT
129 | 电池065电压 | FLOAT
131 | 电池066电压 | FLOAT
133 | 电池067电压 | FLOAT
135 | 电池068电压 | FLOAT
137 | 电池069电压 | FLOAT
139 | 电池070电压 | FLOAT
141 | 电池071电压 | FLOAT
143 | 电池072电压 | FLOAT
145 | 电池073电压 | FLOAT
147 | 电池074电压 | FLOAT
149 | 电池075电压 | FLOAT
151 | 电池076电压 | FLOAT
153 | 电池077电压 | FLOAT
155 | 电池078电压 | FLOAT
157 | 电池079电压 | FLOAT
159 | 电池080电压 | FLOAT
161 | 电池081电压 | FLOAT
163 | 电池082电压 | FLOAT
165 | 电池083电压 | FLOAT
167 | 电池084电压 | FLOAT
169 | 电池085电压 | FLOAT
171 | 电池086电压 | FLOAT
173 | 电池087电压 | FLOAT
175 | 电池088电压 | FLOAT
177 | 电池089电压 | FLOAT
179 | 电池090电压 | FLOAT
181 | 电池091电压 | FLOAT
183 | 电池092电压 | FLOAT
185 | 电池093电压 | FLOAT
187 | 电池094电压 | FLOAT
189 | 电池095电压 | FLOAT
191 | 电池096电压 | FLOAT
193 | 电池097电压 | FLOAT
195 | 电池098电压 | FLOAT
197 | 电池099电压 | FLOAT
199 | 电池100电压 | FLOAT
201 | 电池101电压 | FLOAT
203 | 电池102电压 | FLOAT
205 | 电池103电压 | FLOAT
207 | 电池104电压 | FLOAT
209 | 电池105电压 | FLOAT
211 | 电池106电压 | FLOAT
213 | 电池107电压 | FLOAT
215 | 电池108电压 | FLOAT
217 | 电池109电压 | FLOAT
219 | 电池110电压 | FLOAT
221 | 电池111电压 | FLOAT
223 | 电池112电压 | FLOAT
225 | 电池113电压 | FLOAT
227 | 电池114电压 | FLOAT
229 | 电池115电压 | FLOAT
231 | 电池116电压 | FLOAT
233 | 电池117电压 | FLOAT
235 | 电池118电压 | FLOAT
237 | 电池119电压 | FLOAT
239 | 电池120电压 | FLOAT
241 | 电池121电压 | FLOAT
243 | 电池122电压 | FLOAT
245 | 电池123电压 | FLOAT
247 | 电池124电压 | FLOAT
249 | 电池125电压 | FLOAT
251 | 电池126电压 | FLOAT
253 | 电池127电压 | FLOAT
255 | 电池128电压 | FLOAT
257 | 电池129电压 | FLOAT
259 | 电池130电压 | FLOAT
261 | 电池131电压 | FLOAT
263 | 电池132电压 | FLOAT
265 | 电池133电压 | FLOAT
267 | 电池134电压 | FLOAT
269 | 电池135电压 | FLOAT
271 | 电池136电压 | FLOAT
273 | 电池137电压 | FLOAT
275 | 电池138电压 | FLOAT
277 | 电池139电压 | FLOAT
279 | 电池140电压 | FLOAT
281 | 电池141电压 | FLOAT
283 | 电池142电压 | FLOAT
285 | 电池143电压 | FLOAT
287 | 电池144电压 | FLOAT
289 | 电池145电压 | FLOAT
291 | 电池146电压 | FLOAT
293 | 电池147电压 | FLOAT
295 | 电池148电压 | FLOAT
297 | 电池149电压 | FLOAT
299 | 电池150电压 | FLOAT
301 | 电池151电压 | FLOAT
303 | 电池152电压 | FLOAT
305 | 电池153电压 | FLOAT
307 | 电池154电压 | FLOAT
309 | 电池155电压 | FLOAT
311 | 电池156电压 | FLOAT
313 | 电池157电压 | FLOAT
315 | 电池158电压 | FLOAT
317 | 电池159电压 | FLOAT
319 | 电池160电压 | FLOAT
321 | 电池161电压 | FLOAT
323 | 电池162电压 | FLOAT
325 | 电池163电压 | FLOAT
327 | 电池164电压 | FLOAT
329 | 电池165电压 | FLOAT
331 | 电池166电压 | FLOAT
333 | 电池167电压 | FLOAT
335 | 电池168电压 | FLOAT
337 | 电池169电压 | FLOAT
339 | 电池170电压 | FLOAT
341 | 电池171电压 | FLOAT
343 | 电池172电压 | FLOAT
345 | 电池173电压 | FLOAT
347 | 电池174电压 | FLOAT
349 | 电池175电压 | FLOAT
351 | 电池176电压 | FLOAT
353 | 电池177电压 | FLOAT
355 | 电池178电压 | FLOAT
357 | 电池179电压 | FLOAT
359 | 电池180电压 | FLOAT
361 | 电池181电压 | FLOAT
363 | 电池182电压 | FLOAT
365 | 电池183电压 | FLOAT
367 | 电池184电压 | FLOAT
369 | 电池185电压 | FLOAT
371 | 电池186电压 | FLOAT
373 | 电池187电压 | FLOAT
375 | 电池188电压 | FLOAT
377 | 电池189电压 | FLOAT
379 | 电池190电压 | FLOAT
381 | 电池191电压 | FLOAT
383 | 电池192电压 | FLOAT
385 | 电池193电压 | FLOAT
387 | 电池194电压 | FLOAT
389 | 电池195电压 | FLOAT
391 | 电池196电压 | FLOAT
393 | 电池197电压 | FLOAT
395 | 电池198电压 | FLOAT
397 | 电池199电压 | FLOAT
399 | 电池200电压 | FLOAT
401 | 电池201电压 | FLOAT
403 | 电池202电压 | FLOAT
405 | 电池203电压 | FLOAT
407 | 电池204电压 | FLOAT
409 | 电池205电压 | FLOAT
411 | 电池206电压 | FLOAT
413 | 电池207电压 | FLOAT
415 | 电池208电压 | FLOAT
417 | 电池209电压 | FLOAT
419 | 电池210电压 | FLOAT
421 | 电池211电压 | FLOAT
423 | 电池212电压 | FLOAT
425 | 电池213电压 | FLOAT
427 | 电池214电压 | FLOAT
429 | 电池215电压 | FLOAT
431 | 电池216电压 | FLOAT
433 | 电池217电压 | FLOAT
435 | 电池218电压 | FLOAT
437 | 电池219电压 | FLOAT
439 | 电池220电压 | FLOAT
441 | 电池221电压 | FLOAT
443 | 电池222电压 | FLOAT
445 | 电池223电压 | FLOAT
447 | 电池224电压 | FLOAT
449 | 电池225电压 | FLOAT
451 | 电池226电压 | FLOAT
453 | 电池227电压 | FLOAT
455 | 电池228电压 | FLOAT
457 | 电池229电压 | FLOAT
459 | 电池230电压 | FLOAT
461 | 电池231电压 | FLOAT
463 | 电池232电压 | FLOAT
465 | 电池233电压 | FLOAT
467 | 电池234电压 | FLOAT
469 | 电池235电压 | FLOAT
471 | 电池236电压 | FLOAT
473 | 电池237电压 | FLOAT
475 | 电池238电压 | FLOAT
477 | 电池239电压 | FLOAT
479 | 电池240电压 | FLOAT
801 | 电池001温度 | FLOAT
803 | 电池002温度 | FLOAT
805 | 电池003温度 | FLOAT
807 | 电池004温度 | FLOAT
809 | 电池005温度 | FLOAT
811 | 电池006温度 | FLOAT
813 | 电池007温度 | FLOAT
815 | 电池008温度 | FLOAT
817 | 电池009温度 | FLOAT
819 | 电池010温度 | FLOAT
821 | 电池011温度 | FLOAT
823 | 电池012温度 | FLOAT
825 | 电池013温度 | FLOAT
827 | 电池014温度 | FLOAT
829 | 电池015温度 | FLOAT
831 | 电池016温度 | FLOAT
833 | 电池017温度 | FLOAT
835 | 电池018温度 | FLOAT
837 | 电池019温度 | FLOAT
839 | 电池020温度 | FLOAT
841 | 电池021温度 | FLOAT
843 | 电池022温度 | FLOAT
845 | 电池023温度 | FLOAT
847 | 电池024温度 | FLOAT
849 | 电池025温度 | FLOAT
851 | 电池026温度 | FLOAT
853 | 电池027温度 | FLOAT
855 | 电池028温度 | FLOAT
857 | 电池029温度 | FLOAT
859 | 电池030温度 | FLOAT
861 | 电池031温度 | FLOAT
863 | 电池032温度 | FLOAT
865 | 电池033温度 | FLOAT
867 | 电池034温度 | FLOAT
869 | 电池035温度 | FLOAT
871 | 电池036温度 | FLOAT
873 | 电池037温度 | FLOAT
875 | 电池038温度 | FLOAT
877 | 电池039温度 | FLOAT
879 | 电池040温度 | FLOAT
881 | 电池041温度 | FLOAT
883 | 电池042温度 | FLOAT
885 | 电池043温度 | FLOAT
887 | 电池044温度 | FLOAT
889 | 电池045温度 | FLOAT
891 | 电池046温度 | FLOAT
893 | 电池047温度 | FLOAT
895 | 电池048温度 | FLOAT
897 | 电池049温度 | FLOAT
899 | 电池050温度 | FLOAT
901 | 电池051温度 | FLOAT
903 | 电池052温度 | FLOAT
905 | 电池053温度 | FLOAT
907 | 电池054温度 | FLOAT
909 | 电池055温度 | FLOAT
911 | 电池056温度 | FLOAT
913 | 电池057温度 | FLOAT
915 | 电池058温度 | FLOAT
917 | 电池059温度 | FLOAT
919 | 电池060温度 | FLOAT
921 | 电池061温度 | FLOAT
923 | 电池062温度 | FLOAT
925 | 电池063温度 | FLOAT
927 | 电池064温度 | FLOAT
929 | 电池065温度 | FLOAT
931 | 电池066温度 | FLOAT
933 | 电池067温度 | FLOAT
935 | 电池068温度 | FLOAT
937 | 电池069温度 | FLOAT
939 | 电池070温度 | FLOAT
941 | 电池071温度 | FLOAT
943 | 电池072温度 | FLOAT
945 | 电池073温度 | FLOAT
947 | 电池074温度 | FLOAT
949 | 电池075温度 | FLOAT
951 | 电池076温度 | FLOAT
953 | 电池077温度 | FLOAT
955 | 电池078温度 | FLOAT
957 | 电池079温度 | FLOAT
959 | 电池080温度 | FLOAT
961 | 电池081温度 | FLOAT
963 | 电池082温度 | FLOAT
965 | 电池083温度 | FLOAT
967 | 电池084温度 | FLOAT
969 | 电池085温度 | FLOAT
971 | 电池086温度 | FLOAT
973 | 电池087温度 | FLOAT
975 | 电池088温度 | FLOAT
977 | 电池089温度 | FLOAT
979 | 电池090温度 | FLOAT
981 | 电池091温度 | FLOAT
983 | 电池092温度 | FLOAT
985 | 电池093温度 | FLOAT
987 | 电池094温度 | FLOAT
989 | 电池095温度 | FLOAT
991 | 电池096温度 | FLOAT
993 | 电池097温度 | FLOAT
995 | 电池098温度 | FLOAT
997 | 电池099温度 | FLOAT
999 | 电池100温度 | FLOAT
1001 | 电池101温度 | FLOAT
1003 | 电池102温度 | FLOAT
1005 | 电池103温度 | FLOAT
1007 | 电池104温度 | FLOAT
1009 | 电池105温度 | FLOAT
1011 | 电池106温度 | FLOAT
1013 | 电池107温度 | FLOAT
1015 | 电池108温度 | FLOAT
1017 | 电池109温度 | FLOAT
1019 | 电池110温度 | FLOAT
1021 | 电池111温度 | FLOAT
1023 | 电池112温度 | FLOAT
1025 | 电池113温度 | FLOAT
1027 | 电池114温度 | FLOAT
1029 | 电池115温度 | FLOAT
1031 | 电池116温度 | FLOAT
1033 | 电池117温度 | FLOAT
1035 | 电池118温度 | FLOAT
1037 | 电池119温度 | FLOAT
1039 | 电池120温度 | FLOAT
1041 | 电池121温度 | FLOAT
1043 | 电池122温度 | FLOAT
1045 | 电池123温度 | FLOAT
1047 | 电池124温度 | FLOAT
1049 | 电池125温度 | FLOAT
1051 | 电池126温度 | FLOAT
1053 | 电池127温度 | FLOAT
1055 | 电池128温度 | FLOAT
1057 | 电池129温度 | FLOAT
1059 | 电池130温度 | FLOAT
1061 | 电池131温度 | FLOAT
1063 | 电池132温度 | FLOAT
1065 | 电池133温度 | FLOAT
1067 | 电池134温度 | FLOAT
1069 | 电池135温度 | FLOAT
1071 | 电池136温度 | FLOAT
1073 | 电池137温度 | FLOAT
1075 | 电池138温度 | FLOAT
1077 | 电池139温度 | FLOAT
1079 | 电池140温度 | FLOAT
1081 | 电池141温度 | FLOAT
1083 | 电池142温度 | FLOAT
1085 | 电池143温度 | FLOAT
1087 | 电池144温度 | FLOAT
1089 | 电池145温度 | FLOAT
1091 | 电池146温度 | FLOAT
1093 | 电池147温度 | FLOAT
1095 | 电池148温度 | FLOAT
1097 | 电池149温度 | FLOAT
1099 | 电池150温度 | FLOAT
1101 | 电池151温度 | FLOAT
1103 | 电池152温度 | FLOAT
1105 | 电池153温度 | FLOAT
1107 | 电池154温度 | FLOAT
1109 | 电池155温度 | FLOAT
1111 | 电池156温度 | FLOAT
1113 | 电池157温度 | FLOAT
1115 | 电池158温度 | FLOAT
1117 | 电池159温度 | FLOAT
1119 | 电池160温度 | FLOAT
1121 | 电池161温度 | FLOAT
1123 | 电池162温度 | FLOAT
1125 | 电池163温度 | FLOAT
1127 | 电池164温度 | FLOAT
1129 | 电池165温度 | FLOAT
1131 | 电池166温度 | FLOAT
1133 | 电池167温度 | FLOAT
1135 | 电池168温度 | FLOAT
1137 | 电池169温度 | FLOAT
1139 | 电池170温度 | FLOAT
1141 | 电池171温度 | FLOAT
1143 | 电池172温度 | FLOAT
1145 | 电池173温度 | FLOAT
1147 | 电池174温度 | FLOAT
1149 | 电池175温度 | FLOAT
1151 | 电池176温度 | FLOAT
1153 | 电池177温度 | FLOAT
1155 | 电池178温度 | FLOAT
1157 | 电池179温度 | FLOAT
1159 | 电池180温度 | FLOAT
1161 | 电池181温度 | FLOAT
1163 | 电池182温度 | FLOAT
1165 | 电池183温度 | FLOAT
1167 | 电池184温度 | FLOAT
1169 | 电池185温度 | FLOAT
1171 | 电池186温度 | FLOAT
1173 | 电池187温度 | FLOAT
1175 | 电池188温度 | FLOAT
1177 | 电池189温度 | FLOAT
1179 | 电池190温度 | FLOAT
1181 | 电池191温度 | FLOAT
1183 | 电池192温度 | FLOAT
1185 | 电池193温度 | FLOAT
1187 | 电池194温度 | FLOAT
1189 | 电池195温度 | FLOAT
1191 | 电池196温度 | FLOAT
1193 | 电池197温度 | FLOAT
1195 | 电池198温度 | FLOAT
1197 | 电池199温度 | FLOAT
1199 | 电池200温度 | FLOAT
1201 | 电池201温度 | FLOAT
1203 | 电池202温度 | FLOAT
1205 | 电池203温度 | FLOAT
1207 | 电池204温度 | FLOAT
1209 | 电池205温度 | FLOAT
1211 | 电池206温度 | FLOAT
1213 | 电池207温度 | FLOAT
1215 | 电池208温度 | FLOAT
1217 | 电池209温度 | FLOAT
1219 | 电池210温度 | FLOAT
1221 | 电池211温度 | FLOAT
1223 | 电池212温度 | FLOAT
1225 | 电池213温度 | FLOAT
1227 | 电池214温度 | FLOAT
1229 | 电池215温度 | FLOAT
1231 | 电池216温度 | FLOAT
1233 | 电池217温度 | FLOAT
1235 | 电池218温度 | FLOAT
1237 | 电池219温度 | FLOAT
1239 | 电池220温度 | FLOAT
1241 | 电池221温度 | FLOAT
1243 | 电池222温度 | FLOAT
1245 | 电池223温度 | FLOAT
1247 | 电池224温度 | FLOAT
1249 | 电池225温度 | FLOAT
1251 | 电池226温度 | FLOAT
1253 | 电池227温度 | FLOAT
1255 | 电池228温度 | FLOAT
1257 | 电池229温度 | FLOAT
1259 | 电池230温度 | FLOAT
1261 | 电池231温度 | FLOAT
1263 | 电池232温度 | FLOAT
1265 | 电池233温度 | FLOAT
1267 | 电池234温度 | FLOAT
1269 | 电池235温度 | FLOAT
1271 | 电池236温度 | FLOAT
1273 | 电池237温度 | FLOAT
1275 | 电池238温度 | FLOAT
1277 | 电池239温度 | FLOAT
1279 | 电池240温度 | FLOAT
1601 | 电池001预估性能(SOC) | FLOAT
1603 | 电池002预估性能(SOC) | FLOAT
1605 | 电池003预估性能(SOC) | FLOAT
1607 | 电池004预估性能(SOC) | FLOAT
1609 | 电池005预估性能(SOC) | FLOAT
1611 | 电池006预估性能(SOC) | FLOAT
1613 | 电池007预估性能(SOC) | FLOAT
1615 | 电池008预估性能(SOC) | FLOAT
1617 | 电池009预估性能(SOC) | FLOAT
1619 | 电池010预估性能(SOC) | FLOAT
1621 | 电池011预估性能(SOC) | FLOAT
1623 | 电池012预估性能(SOC) | FLOAT
1625 | 电池013预估性能(SOC) | FLOAT
1627 | 电池014预估性能(SOC) | FLOAT
1629 | 电池015预估性能(SOC) | FLOAT
1631 | 电池016预估性能(SOC) | FLOAT
1633 | 电池017预估性能(SOC) | FLOAT
1635 | 电池018预估性能(SOC) | FLOAT
1637 | 电池019预估性能(SOC) | FLOAT
1639 | 电池020预估性能(SOC) | FLOAT
1641 | 电池021预估性能(SOC) | FLOAT
1643 | 电池022预估性能(SOC) | FLOAT
1645 | 电池023预估性能(SOC) | FLOAT
1647 | 电池024预估性能(SOC) | FLOAT
1649 | 电池025预估性能(SOC) | FLOAT
1651 | 电池026预估性能(SOC) | FLOAT
1653 | 电池027预估性能(SOC) | FLOAT
1655 | 电池028预估性能(SOC) | FLOAT
1657 | 电池029预估性能(SOC) | FLOAT
1659 | 电池030预估性能(SOC) | FLOAT
1661 | 电池031预估性能(SOC) | FLOAT
1663 | 电池032预估性能(SOC) | FLOAT
1665 | 电池033预估性能(SOC) | FLOAT
1667 | 电池034预估性能(SOC) | FLOAT
1669 | 电池035预估性能(SOC) | FLOAT
1671 | 电池036预估性能(SOC) | FLOAT
1673 | 电池037预估性能(SOC) | FLOAT
1675 | 电池038预估性能(SOC) | FLOAT
1677 | 电池039预估性能(SOC) | FLOAT
1679 | 电池040预估性能(SOC) | FLOAT
1681 | 电池041预估性能(SOC) | FLOAT
1683 | 电池042预估性能(SOC) | FLOAT
1685 | 电池043预估性能(SOC) | FLOAT
1687 | 电池044预估性能(SOC) | FLOAT
1689 | 电池045预估性能(SOC) | FLOAT
1691 | 电池046预估性能(SOC) | FLOAT
1693 | 电池047预估性能(SOC) | FLOAT
1695 | 电池048预估性能(SOC) | FLOAT
1697 | 电池049预估性能(SOC) | FLOAT
1699 | 电池050预估性能(SOC) | FLOAT
1701 | 电池051预估性能(SOC) | FLOAT
1703 | 电池052预估性能(SOC) | FLOAT
1705 | 电池053预估性能(SOC) | FLOAT
1707 | 电池054预估性能(SOC) | FLOAT
1709 | 电池055预估性能(SOC) | FLOAT
1711 | 电池056预估性能(SOC) | FLOAT
1713 | 电池057预估性能(SOC) | FLOAT
1715 | 电池058预估性能(SOC) | FLOAT
1717 | 电池059预估性能(SOC) | FLOAT
1719 | 电池060预估性能(SOC) | FLOAT
1721 | 电池061预估性能(SOC) | FLOAT
1723 | 电池062预估性能(SOC) | FLOAT
1725 | 电池063预估性能(SOC) | FLOAT
1727 | 电池064预估性能(SOC) | FLOAT
1729 | 电池065预估性能(SOC) | FLOAT
1731 | 电池066预估性能(SOC) | FLOAT
1733 | 电池067预估性能(SOC) | FLOAT
1735 | 电池068预估性能(SOC) | FLOAT
1737 | 电池069预估性能(SOC) | FLOAT
1739 | 电池070预估性能(SOC) | FLOAT
1741 | 电池071预估性能(SOC) | FLOAT
1743 | 电池072预估性能(SOC) | FLOAT
1745 | 电池073预估性能(SOC) | FLOAT
1747 | 电池074预估性能(SOC) | FLOAT
1749 | 电池075预估性能(SOC) | FLOAT
1751 | 电池076预估性能(SOC) | FLOAT
1753 | 电池077预估性能(SOC) | FLOAT
1755 | 电池078预估性能(SOC) | FLOAT
1757 | 电池079预估性能(SOC) | FLOAT
1759 | 电池080预估性能(SOC) | FLOAT
1761 | 电池081预估性能(SOC) | FLOAT
1763 | 电池082预估性能(SOC) | FLOAT
1765 | 电池083预估性能(SOC) | FLOAT
1767 | 电池084预估性能(SOC) | FLOAT
1769 | 电池085预估性能(SOC) | FLOAT
1771 | 电池086预估性能(SOC) | FLOAT
1773 | 电池087预估性能(SOC) | FLOAT
1775 | 电池088预估性能(SOC) | FLOAT
1777 | 电池089预估性能(SOC) | FLOAT
1779 | 电池090预估性能(SOC) | FLOAT
1781 | 电池091预估性能(SOC) | FLOAT
1783 | 电池092预估性能(SOC) | FLOAT
1785 | 电池093预估性能(SOC) | FLOAT
1787 | 电池094预估性能(SOC) | FLOAT
1789 | 电池095预估性能(SOC) | FLOAT
1791 | 电池096预估性能(SOC) | FLOAT
1793 | 电池097预估性能(SOC) | FLOAT
1795 | 电池098预估性能(SOC) | FLOAT
1797 | 电池099预估性能(SOC) | FLOAT
1799 | 电池100预估性能(SOC) | FLOAT
1801 | 电池101预估性能(SOC) | FLOAT
1803 | 电池102预估性能(SOC) | FLOAT
1805 | 电池103预估性能(SOC) | FLOAT
1807 | 电池104预估性能(SOC) | FLOAT
1809 | 电池105预估性能(SOC) | FLOAT
1811 | 电池106预估性能(SOC) | FLOAT
1813 | 电池107预估性能(SOC) | FLOAT
1815 | 电池108预估性能(SOC) | FLOAT
1817 | 电池109预估性能(SOC) | FLOAT
1819 | 电池110预估性能(SOC) | FLOAT
1821 | 电池111预估性能(SOC) | FLOAT
1823 | 电池112预估性能(SOC) | FLOAT
1825 | 电池113预估性能(SOC) | FLOAT
1827 | 电池114预估性能(SOC) | FLOAT
1829 | 电池115预估性能(SOC) | FLOAT
1831 | 电池116预估性能(SOC) | FLOAT
1833 | 电池117预估性能(SOC) | FLOAT
1835 | 电池118预估性能(SOC) | FLOAT
1837 | 电池119预估性能(SOC) | FLOAT
1839 | 电池120预估性能(SOC) | FLOAT
1841 | 电池121预估性能(SOC) | FLOAT
1843 | 电池122预估性能(SOC) | FLOAT
1845 | 电池123预估性能(SOC) | FLOAT
1847 | 电池124预估性能(SOC) | FLOAT
1849 | 电池125预估性能(SOC) | FLOAT
1851 | 电池126预估性能(SOC) | FLOAT
1853 | 电池127预估性能(SOC) | FLOAT
1855 | 电池128预估性能(SOC) | FLOAT
1857 | 电池129预估性能(SOC) | FLOAT
1859 | 电池130预估性能(SOC) | FLOAT
1861 | 电池131预估性能(SOC) | FLOAT
1863 | 电池132预估性能(SOC) | FLOAT
1865 | 电池133预估性能(SOC) | FLOAT
1867 | 电池134预估性能(SOC) | FLOAT
1869 | 电池135预估性能(SOC) | FLOAT
1871 | 电池136预估性能(SOC) | FLOAT
1873 | 电池137预估性能(SOC) | FLOAT
1875 | 电池138预估性能(SOC) | FLOAT
1877 | 电池139预估性能(SOC) | FLOAT
1879 | 电池140预估性能(SOC) | FLOAT
1881 | 电池141预估性能(SOC) | FLOAT
1883 | 电池142预估性能(SOC) | FLOAT
1885 | 电池143预估性能(SOC) | FLOAT
1887 | 电池144预估性能(SOC) | FLOAT
1889 | 电池145预估性能(SOC) | FLOAT
1891 | 电池146预估性能(SOC) | FLOAT
1893 | 电池147预估性能(SOC) | FLOAT
1895 | 电池148预估性能(SOC) | FLOAT
1897 | 电池149预估性能(SOC) | FLOAT
1899 | 电池150预估性能(SOC) | FLOAT
1901 | 电池151预估性能(SOC) | FLOAT
1903 | 电池152预估性能(SOC) | FLOAT
1905 | 电池153预估性能(SOC) | FLOAT
1907 | 电池154预估性能(SOC) | FLOAT
1909 | 电池155预估性能(SOC) | FLOAT
1911 | 电池156预估性能(SOC) | FLOAT
1913 | 电池157预估性能(SOC) | FLOAT
1915 | 电池158预估性能(SOC) | FLOAT
1917 | 电池159预估性能(SOC) | FLOAT
1919 | 电池160预估性能(SOC) | FLOAT
1921 | 电池161预估性能(SOC) | FLOAT
1923 | 电池162预估性能(SOC) | FLOAT
1925 | 电池163预估性能(SOC) | FLOAT
1927 | 电池164预估性能(SOC) | FLOAT
1929 | 电池165预估性能(SOC) | FLOAT
1931 | 电池166预估性能(SOC) | FLOAT
1933 | 电池167预估性能(SOC) | FLOAT
1935 | 电池168预估性能(SOC) | FLOAT
1937 | 电池169预估性能(SOC) | FLOAT
1939 | 电池170预估性能(SOC) | FLOAT
1941 | 电池171预估性能(SOC) | FLOAT
1943 | 电池172预估性能(SOC) | FLOAT
1945 | 电池173预估性能(SOC) | FLOAT
1947 | 电池174预估性能(SOC) | FLOAT
1949 | 电池175预估性能(SOC) | FLOAT
1951 | 电池176预估性能(SOC) | FLOAT
1953 | 电池177预估性能(SOC) | FLOAT
1955 | 电池178预估性能(SOC) | FLOAT
1957 | 电池179预估性能(SOC) | FLOAT
1959 | 电池180预估性能(SOC) | FLOAT
1961 | 电池181预估性能(SOC) | FLOAT
1963 | 电池182预估性能(SOC) | FLOAT
1965 | 电池183预估性能(SOC) | FLOAT
1967 | 电池184预估性能(SOC) | FLOAT
1969 | 电池185预估性能(SOC) | FLOAT
1971 | 电池186预估性能(SOC) | FLOAT
1973 | 电池187预估性能(SOC) | FLOAT
1975 | 电池188预估性能(SOC) | FLOAT
1977 | 电池189预估性能(SOC) | FLOAT
1979 | 电池190预估性能(SOC) | FLOAT
1981 | 电池191预估性能(SOC) | FLOAT
1983 | 电池192预估性能(SOC) | FLOAT
1985 | 电池193预估性能(SOC) | FLOAT
1987 | 电池194预估性能(SOC) | FLOAT
1989 | 电池195预估性能(SOC) | FLOAT
1991 | 电池196预估性能(SOC) | FLOAT
1993 | 电池197预估性能(SOC) | FLOAT
1995 | 电池198预估性能(SOC) | FLOAT
1997 | 电池199预估性能(SOC) | FLOAT
1999 | 电池200预估性能(SOC) | FLOAT
2001 | 电池201预估性能(SOC) | FLOAT
2003 | 电池202预估性能(SOC) | FLOAT
2005 | 电池203预估性能(SOC) | FLOAT
2007 | 电池204预估性能(SOC) | FLOAT
2009 | 电池205预估性能(SOC) | FLOAT
2011 | 电池206预估性能(SOC) | FLOAT
2013 | 电池207预估性能(SOC) | FLOAT
2015 | 电池208预估性能(SOC) | FLOAT
2017 | 电池209预估性能(SOC) | FLOAT
2019 | 电池210预估性能(SOC) | FLOAT
2021 | 电池211预估性能(SOC) | FLOAT
2023 | 电池212预估性能(SOC) | FLOAT
2025 | 电池213预估性能(SOC) | FLOAT
2027 | 电池214预估性能(SOC) | FLOAT
2029 | 电池215预估性能(SOC) | FLOAT
2031 | 电池216预估性能(SOC) | FLOAT
2033 | 电池217预估性能(SOC) | FLOAT
2035 | 电池218预估性能(SOC) | FLOAT
2037 | 电池219预估性能(SOC) | FLOAT
2039 | 电池220预估性能(SOC) | FLOAT
2041 | 电池221预估性能(SOC) | FLOAT
2043 | 电池222预估性能(SOC) | FLOAT
2045 | 电池223预估性能(SOC) | FLOAT
2047 | 电池224预估性能(SOC) | FLOAT
2049 | 电池225预估性能(SOC) | FLOAT
2051 | 电池226预估性能(SOC) | FLOAT
2053 | 电池227预估性能(SOC) | FLOAT
2055 | 电池228预估性能(SOC) | FLOAT
2057 | 电池229预估性能(SOC) | FLOAT
2059 | 电池230预估性能(SOC) | FLOAT
2061 | 电池231预估性能(SOC) | FLOAT
2063 | 电池232预估性能(SOC) | FLOAT
2065 | 电池233预估性能(SOC) | FLOAT
2067 | 电池234预估性能(SOC) | FLOAT
2069 | 电池235预估性能(SOC) | FLOAT
2071 | 电池236预估性能(SOC) | FLOAT
2073 | 电池237预估性能(SOC) | FLOAT
2075 | 电池238预估性能(SOC) | FLOAT
2077 | 电池239预估性能(SOC) | FLOAT
2079 | 电池240预估性能(SOC) | FLOAT
2401 | 电池001内阻 | FLOAT
2403 | 电池002内阻 | FLOAT
2405 | 电池003内阻 | FLOAT
2407 | 电池004内阻 | FLOAT
2409 | 电池005内阻 | FLOAT
2411 | 电池006内阻 | FLOAT
2413 | 电池007内阻 | FLOAT
2415 | 电池008内阻 | FLOAT
2417 | 电池009内阻 | FLOAT
2419 | 电池010内阻 | FLOAT
2421 | 电池011内阻 | FLOAT
2423 | 电池012内阻 | FLOAT
2425 | 电池013内阻 | FLOAT
2427 | 电池014内阻 | FLOAT
2429 | 电池015内阻 | FLOAT
2431 | 电池016内阻 | FLOAT
2433 | 电池017内阻 | FLOAT
2435 | 电池018内阻 | FLOAT
2437 | 电池019内阻 | FLOAT
2439 | 电池020内阻 | FLOAT
2441 | 电池021内阻 | FLOAT
2443 | 电池022内阻 | FLOAT
2445 | 电池023内阻 | FLOAT
2447 | 电池024内阻 | FLOAT
2449 | 电池025内阻 | FLOAT
2451 | 电池026内阻 | FLOAT
2453 | 电池027内阻 | FLOAT
2455 | 电池028内阻 | FLOAT
2457 | 电池029内阻 | FLOAT
2459 | 电池030内阻 | FLOAT
2461 | 电池031内阻 | FLOAT
2463 | 电池032内阻 | FLOAT
2465 | 电池033内阻 | FLOAT
2467 | 电池034内阻 | FLOAT
2469 | 电池035内阻 | FLOAT
2471 | 电池036内阻 | FLOAT
2473 | 电池037内阻 | FLOAT
2475 | 电池038内阻 | FLOAT
2477 | 电池039内阻 | FLOAT
2479 | 电池040内阻 | FLOAT
2481 | 电池041内阻 | FLOAT
2483 | 电池042内阻 | FLOAT
2485 | 电池043内阻 | FLOAT
2487 | 电池044内阻 | FLOAT
2489 | 电池045内阻 | FLOAT
2491 | 电池046内阻 | FLOAT
2493 | 电池047内阻 | FLOAT
2495 | 电池048内阻 | FLOAT
2497 | 电池049内阻 | FLOAT
2499 | 电池050内阻 | FLOAT
2501 | 电池051内阻 | FLOAT
2503 | 电池052内阻 | FLOAT
2505 | 电池053内阻 | FLOAT
2507 | 电池054内阻 | FLOAT
2509 | 电池055内阻 | FLOAT
2511 | 电池056内阻 | FLOAT
2513 | 电池057内阻 | FLOAT
2515 | 电池058内阻 | FLOAT
2517 | 电池059内阻 | FLOAT
2519 | 电池060内阻 | FLOAT
2521 | 电池061内阻 | FLOAT
2523 | 电池062内阻 | FLOAT
2525 | 电池063内阻 | FLOAT
2527 | 电池064内阻 | FLOAT
2529 | 电池065内阻 | FLOAT
2531 | 电池066内阻 | FLOAT
2533 | 电池067内阻 | FLOAT
2535 | 电池068内阻 | FLOAT
2537 | 电池069内阻 | FLOAT
2539 | 电池070内阻 | FLOAT
2541 | 电池071内阻 | FLOAT
2543 | 电池072内阻 | FLOAT
2545 | 电池073内阻 | FLOAT
2547 | 电池074内阻 | FLOAT
2549 | 电池075内阻 | FLOAT
2551 | 电池076内阻 | FLOAT
2553 | 电池077内阻 | FLOAT
2555 | 电池078内阻 | FLOAT
2557 | 电池079内阻 | FLOAT
2559 | 电池080内阻 | FLOAT
2561 | 电池081内阻 | FLOAT
2563 | 电池082内阻 | FLOAT
2565 | 电池083内阻 | FLOAT
2567 | 电池084内阻 | FLOAT
2569 | 电池085内阻 | FLOAT
2571 | 电池086内阻 | FLOAT
2573 | 电池087内阻 | FLOAT
2575 | 电池088内阻 | FLOAT
2577 | 电池089内阻 | FLOAT
2579 | 电池090内阻 | FLOAT
2581 | 电池091内阻 | FLOAT
2583 | 电池092内阻 | FLOAT
2585 | 电池093内阻 | FLOAT
2587 | 电池094内阻 | FLOAT
2589 | 电池095内阻 | FLOAT
2591 | 电池096内阻 | FLOAT
2593 | 电池097内阻 | FLOAT
2595 | 电池098内阻 | FLOAT
2597 | 电池099内阻 | FLOAT
2599 | 电池100内阻 | FLOAT
2601 | 电池101内阻 | FLOAT
2603 | 电池102内阻 | FLOAT
2605 | 电池103内阻 | FLOAT
2607 | 电池104内阻 | FLOAT
2609 | 电池105内阻 | FLOAT
2611 | 电池106内阻 | FLOAT
2613 | 电池107内阻 | FLOAT
2615 | 电池108内阻 | FLOAT
2617 | 电池109内阻 | FLOAT
2619 | 电池110内阻 | FLOAT
2621 | 电池111内阻 | FLOAT
2623 | 电池112内阻 | FLOAT
2625 | 电池113内阻 | FLOAT
2627 | 电池114内阻 | FLOAT
2629 | 电池115内阻 | FLOAT
2631 | 电池116内阻 | FLOAT
2633 | 电池117内阻 | FLOAT
2635 | 电池118内阻 | FLOAT
2637 | 电池119内阻 | FLOAT
2639 | 电池120内阻 | FLOAT
2641 | 电池121内阻 | FLOAT
2643 | 电池122内阻 | FLOAT
2645 | 电池123内阻 | FLOAT
2647 | 电池124内阻 | FLOAT
2649 | 电池125内阻 | FLOAT
2651 | 电池126内阻 | FLOAT
2653 | 电池127内阻 | FLOAT
2655 | 电池128内阻 | FLOAT
2657 | 电池129内阻 | FLOAT
2659 | 电池130内阻 | FLOAT
2661 | 电池131内阻 | FLOAT
2663 | 电池132内阻 | FLOAT
2665 | 电池133内阻 | FLOAT
2667 | 电池134内阻 | FLOAT
2669 | 电池135内阻 | FLOAT
2671 | 电池136内阻 | FLOAT
2673 | 电池137内阻 | FLOAT
2675 | 电池138内阻 | FLOAT
2677 | 电池139内阻 | FLOAT
2679 | 电池140内阻 | FLOAT
2681 | 电池141内阻 | FLOAT
2683 | 电池142内阻 | FLOAT
2685 | 电池143内阻 | FLOAT
2687 | 电池144内阻 | FLOAT
2689 | 电池145内阻 | FLOAT
2691 | 电池146内阻 | FLOAT
2693 | 电池147内阻 | FLOAT
2695 | 电池148内阻 | FLOAT
2697 | 电池149内阻 | FLOAT
2699 | 电池150内阻 | FLOAT
2701 | 电池151内阻 | FLOAT
2703 | 电池152内阻 | FLOAT
2705 | 电池153内阻 | FLOAT
2707 | 电池154内阻 | FLOAT
2709 | 电池155内阻 | FLOAT
2711 | 电池156内阻 | FLOAT
2713 | 电池157内阻 | FLOAT
2715 | 电池158内阻 | FLOAT
2717 | 电池159内阻 | FLOAT
2719 | 电池160内阻 | FLOAT
2721 | 电池161内阻 | FLOAT
2723 | 电池162内阻 | FLOAT
2725 | 电池163内阻 | FLOAT
2727 | 电池164内阻 | FLOAT
2729 | 电池165内阻 | FLOAT
2731 | 电池166内阻 | FLOAT
2733 | 电池167内阻 | FLOAT
2735 | 电池168内阻 | FLOAT
2737 | 电池169内阻 | FLOAT
2739 | 电池170内阻 | FLOAT
2741 | 电池171内阻 | FLOAT
2743 | 电池172内阻 | FLOAT
2745 | 电池173内阻 | FLOAT
2747 | 电池174内阻 | FLOAT
2749 | 电池175内阻 | FLOAT
2751 | 电池176内阻 | FLOAT
2753 | 电池177内阻 | FLOAT
2755 | 电池178内阻 | FLOAT
2757 | 电池179内阻 | FLOAT
2759 | 电池180内阻 | FLOAT
2761 | 电池181内阻 | FLOAT
2763 | 电池182内阻 | FLOAT
2765 | 电池183内阻 | FLOAT
2767 | 电池184内阻 | FLOAT
2769 | 电池185内阻 | FLOAT
2771 | 电池186内阻 | FLOAT
2773 | 电池187内阻 | FLOAT
2775 | 电池188内阻 | FLOAT
2777 | 电池189内阻 | FLOAT
2779 | 电池190内阻 | FLOAT
2781 | 电池191内阻 | FLOAT
2783 | 电池192内阻 | FLOAT
2785 | 电池193内阻 | FLOAT
2787 | 电池194内阻 | FLOAT
2789 | 电池195内阻 | FLOAT
2791 | 电池196内阻 | FLOAT
2793 | 电池197内阻 | FLOAT
2795 | 电池198内阻 | FLOAT
2797 | 电池199内阻 | FLOAT
2799 | 电池200内阻 | FLOAT
2801 | 电池201内阻 | FLOAT
2803 | 电池202内阻 | FLOAT
2805 | 电池203内阻 | FLOAT
2807 | 电池204内阻 | FLOAT
2809 | 电池205内阻 | FLOAT
2811 | 电池206内阻 | FLOAT
2813 | 电池207内阻 | FLOAT
2815 | 电池208内阻 | FLOAT
2817 | 电池209内阻 | FLOAT
2819 | 电池210内阻 | FLOAT
2821 | 电池211内阻 | FLOAT
2823 | 电池212内阻 | FLOAT
2825 | 电池213内阻 | FLOAT
2827 | 电池214内阻 | FLOAT
2829 | 电池215内阻 | FLOAT
2831 | 电池216内阻 | FLOAT
2833 | 电池217内阻 | FLOAT
2835 | 电池218内阻 | FLOAT
2837 | 电池219内阻 | FLOAT
2839 | 电池220内阻 | FLOAT
2841 | 电池221内阻 | FLOAT
2843 | 电池222内阻 | FLOAT
2845 | 电池223内阻 | FLOAT
2847 | 电池224内阻 | FLOAT
2849 | 电池225内阻 | FLOAT
2851 | 电池226内阻 | FLOAT
2853 | 电池227内阻 | FLOAT
2855 | 电池228内阻 | FLOAT
2857 | 电池229内阻 | FLOAT
2859 | 电池230内阻 | FLOAT
2861 | 电池231内阻 | FLOAT
2863 | 电池232内阻 | FLOAT
2865 | 电池233内阻 | FLOAT
2867 | 电池234内阻 | FLOAT
2869 | 电池235内阻 | FLOAT
2871 | 电池236内阻 | FLOAT
2873 | 电池237内阻 | FLOAT
2875 | 电池238内阻 | FLOAT
2877 | 电池239内阻 | FLOAT
2879 | 电池240内阻 | FLOAT
3201 | 电池001健康状态(SOH) | FLOAT
3203 | 电池002健康状态(SOH) | FLOAT
3205 | 电池003健康状态(SOH) | FLOAT
3207 | 电池004健康状态(SOH) | FLOAT
3209 | 电池005健康状态(SOH) | FLOAT
3211 | 电池006健康状态(SOH) | FLOAT
3213 | 电池007健康状态(SOH) | FLOAT
3215 | 电池008健康状态(SOH) | FLOAT
3217 | 电池009健康状态(SOH) | FLOAT
3219 | 电池010健康状态(SOH) | FLOAT
3221 | 电池011健康状态(SOH) | FLOAT
3223 | 电池012健康状态(SOH) | FLOAT
3225 | 电池013健康状态(SOH) | FLOAT
3227 | 电池014健康状态(SOH) | FLOAT
3229 | 电池015健康状态(SOH) | FLOAT
3231 | 电池016健康状态(SOH) | FLOAT
3233 | 电池017健康状态(SOH) | FLOAT
3235 | 电池018健康状态(SOH) | FLOAT
3237 | 电池019健康状态(SOH) | FLOAT
3239 | 电池020健康状态(SOH) | FLOAT
3241 | 电池021健康状态(SOH) | FLOAT
3243 | 电池022健康状态(SOH) | FLOAT
3245 | 电池023健康状态(SOH) | FLOAT
3247 | 电池024健康状态(SOH) | FLOAT
3249 | 电池025健康状态(SOH) | FLOAT
3251 | 电池026健康状态(SOH) | FLOAT
3253 | 电池027健康状态(SOH) | FLOAT
3255 | 电池028健康状态(SOH) | FLOAT
3257 | 电池029健康状态(SOH) | FLOAT
3259 | 电池030健康状态(SOH) | FLOAT
3261 | 电池031健康状态(SOH) | FLOAT
3263 | 电池032健康状态(SOH) | FLOAT
3265 | 电池033健康状态(SOH) | FLOAT
3267 | 电池034健康状态(SOH) | FLOAT
3269 | 电池035健康状态(SOH) | FLOAT
3271 | 电池036健康状态(SOH) | FLOAT
3273 | 电池037健康状态(SOH) | FLOAT
3275 | 电池038健康状态(SOH) | FLOAT
3277 | 电池039健康状态(SOH) | FLOAT
3279 | 电池040健康状态(SOH) | FLOAT
3281 | 电池041健康状态(SOH) | FLOAT
3283 | 电池042健康状态(SOH) | FLOAT
3285 | 电池043健康状态(SOH) | FLOAT
3287 | 电池044健康状态(SOH) | FLOAT
3289 | 电池045健康状态(SOH) | FLOAT
3291 | 电池046健康状态(SOH) | FLOAT
3293 | 电池047健康状态(SOH) | FLOAT
3295 | 电池048健康状态(SOH) | FLOAT
3297 | 电池049健康状态(SOH) | FLOAT
3299 | 电池050健康状态(SOH) | FLOAT
3301 | 电池051健康状态(SOH) | FLOAT
3303 | 电池052健康状态(SOH) | FLOAT
3305 | 电池053健康状态(SOH) | FLOAT
3307 | 电池054健康状态(SOH) | FLOAT
3309 | 电池055健康状态(SOH) | FLOAT
3311 | 电池056健康状态(SOH) | FLOAT
3313 | 电池057健康状态(SOH) | FLOAT
3315 | 电池058健康状态(SOH) | FLOAT
3317 | 电池059健康状态(SOH) | FLOAT
3319 | 电池060健康状态(SOH) | FLOAT
3321 | 电池061健康状态(SOH) | FLOAT
3323 | 电池062健康状态(SOH) | FLOAT
3325 | 电池063健康状态(SOH) | FLOAT
3327 | 电池064健康状态(SOH) | FLOAT
3329 | 电池065健康状态(SOH) | FLOAT
3331 | 电池066健康状态(SOH) | FLOAT
3333 | 电池067健康状态(SOH) | FLOAT
3335 | 电池068健康状态(SOH) | FLOAT
3337 | 电池069健康状态(SOH) | FLOAT
3339 | 电池070健康状态(SOH) | FLOAT
3341 | 电池071健康状态(SOH) | FLOAT
3343 | 电池072健康状态(SOH) | FLOAT
3345 | 电池073健康状态(SOH) | FLOAT
3347 | 电池074健康状态(SOH) | FLOAT
3349 | 电池075健康状态(SOH) | FLOAT
3351 | 电池076健康状态(SOH) | FLOAT
3353 | 电池077健康状态(SOH) | FLOAT
3355 | 电池078健康状态(SOH) | FLOAT
3357 | 电池079健康状态(SOH) | FLOAT
3359 | 电池080健康状态(SOH) | FLOAT
3361 | 电池081健康状态(SOH) | FLOAT
3363 | 电池082健康状态(SOH) | FLOAT
3365 | 电池083健康状态(SOH) | FLOAT
3367 | 电池084健康状态(SOH) | FLOAT
3369 | 电池085健康状态(SOH) | FLOAT
3371 | 电池086健康状态(SOH) | FLOAT
3373 | 电池087健康状态(SOH) | FLOAT
3375 | 电池088健康状态(SOH) | FLOAT
3377 | 电池089健康状态(SOH) | FLOAT
3379 | 电池090健康状态(SOH) | FLOAT
3381 | 电池091健康状态(SOH) | FLOAT
3383 | 电池092健康状态(SOH) | FLOAT
3385 | 电池093健康状态(SOH) | FLOAT
3387 | 电池094健康状态(SOH) | FLOAT
3389 | 电池095健康状态(SOH) | FLOAT
3391 | 电池096健康状态(SOH) | FLOAT
3393 | 电池097健康状态(SOH) | FLOAT
3395 | 电池098健康状态(SOH) | FLOAT
3397 | 电池099健康状态(SOH) | FLOAT
3399 | 电池100健康状态(SOH) | FLOAT
3401 | 电池101健康状态(SOH) | FLOAT
3403 | 电池102健康状态(SOH) | FLOAT
3405 | 电池103健康状态(SOH) | FLOAT
3407 | 电池104健康状态(SOH) | FLOAT
3409 | 电池105健康状态(SOH) | FLOAT
3411 | 电池106健康状态(SOH) | FLOAT
3413 | 电池107健康状态(SOH) | FLOAT
3415 | 电池108健康状态(SOH) | FLOAT
3417 | 电池109健康状态(SOH) | FLOAT
3419 | 电池110健康状态(SOH) | FLOAT
3421 | 电池111健康状态(SOH) | FLOAT
3423 | 电池112健康状态(SOH) | FLOAT
3425 | 电池113健康状态(SOH) | FLOAT
3427 | 电池114健康状态(SOH) | FLOAT
3429 | 电池115健康状态(SOH) | FLOAT
3431 | 电池116健康状态(SOH) | FLOAT
3433 | 电池117健康状态(SOH) | FLOAT
3435 | 电池118健康状态(SOH) | FLOAT
3437 | 电池119健康状态(SOH) | FLOAT
3439 | 电池120健康状态(SOH) | FLOAT
3441 | 电池121健康状态(SOH) | FLOAT
3443 | 电池122健康状态(SOH) | FLOAT
3445 | 电池123健康状态(SOH) | FLOAT
3447 | 电池124健康状态(SOH) | FLOAT
3449 | 电池125健康状态(SOH) | FLOAT
3451 | 电池126健康状态(SOH) | FLOAT
3453 | 电池127健康状态(SOH) | FLOAT
3455 | 电池128健康状态(SOH) | FLOAT
3457 | 电池129健康状态(SOH) | FLOAT
3459 | 电池130健康状态(SOH) | FLOAT
3461 | 电池131健康状态(SOH) | FLOAT
3463 | 电池132健康状态(SOH) | FLOAT
3465 | 电池133健康状态(SOH) | FLOAT
3467 | 电池134健康状态(SOH) | FLOAT
3469 | 电池135健康状态(SOH) | FLOAT
3471 | 电池136健康状态(SOH) | FLOAT
3473 | 电池137健康状态(SOH) | FLOAT
3475 | 电池138健康状态(SOH) | FLOAT
3477 | 电池139健康状态(SOH) | FLOAT
3479 | 电池140健康状态(SOH) | FLOAT
3481 | 电池141健康状态(SOH) | FLOAT
3483 | 电池142健康状态(SOH) | FLOAT
3485 | 电池143健康状态(SOH) | FLOAT
3487 | 电池144健康状态(SOH) | FLOAT
3489 | 电池145健康状态(SOH) | FLOAT
3491 | 电池146健康状态(SOH) | FLOAT
3493 | 电池147健康状态(SOH) | FLOAT
3495 | 电池148健康状态(SOH) | FLOAT
3497 | 电池149健康状态(SOH) | FLOAT
3499 | 电池150健康状态(SOH) | FLOAT
3501 | 电池151健康状态(SOH) | FLOAT
3503 | 电池152健康状态(SOH) | FLOAT
3505 | 电池153健康状态(SOH) | FLOAT
3507 | 电池154健康状态(SOH) | FLOAT
3509 | 电池155健康状态(SOH) | FLOAT
3511 | 电池156健康状态(SOH) | FLOAT
3513 | 电池157健康状态(SOH) | FLOAT
3515 | 电池158健康状态(SOH) | FLOAT
3517 | 电池159健康状态(SOH) | FLOAT
3519 | 电池160健康状态(SOH) | FLOAT
3521 | 电池161健康状态(SOH) | FLOAT
3523 | 电池162健康状态(SOH) | FLOAT
3525 | 电池163健康状态(SOH) | FLOAT
3527 | 电池164健康状态(SOH) | FLOAT
3529 | 电池165健康状态(SOH) | FLOAT
3531 | 电池166健康状态(SOH) | FLOAT
3533 | 电池167健康状态(SOH) | FLOAT
3535 | 电池168健康状态(SOH) | FLOAT
3537 | 电池169健康状态(SOH) | FLOAT
3539 | 电池170健康状态(SOH) | FLOAT
3541 | 电池171健康状态(SOH) | FLOAT
3543 | 电池172健康状态(SOH) | FLOAT
3545 | 电池173健康状态(SOH) | FLOAT
3547 | 电池174健康状态(SOH) | FLOAT
3549 | 电池175健康状态(SOH) | FLOAT
3551 | 电池176健康状态(SOH) | FLOAT
3553 | 电池177健康状态(SOH) | FLOAT
3555 | 电池178健康状态(SOH) | FLOAT
3557 | 电池179健康状态(SOH) | FLOAT
3559 | 电池180健康状态(SOH) | FLOAT
3561 | 电池181健康状态(SOH) | FLOAT
3563 | 电池182健康状态(SOH) | FLOAT
3565 | 电池183健康状态(SOH) | FLOAT
3567 | 电池184健康状态(SOH) | FLOAT
3569 | 电池185健康状态(SOH) | FLOAT
3571 | 电池186健康状态(SOH) | FLOAT
3573 | 电池187健康状态(SOH) | FLOAT
3575 | 电池188健康状态(SOH) | FLOAT
3577 | 电池189健康状态(SOH) | FLOAT
3579 | 电池190健康状态(SOH) | FLOAT
3581 | 电池191健康状态(SOH) | FLOAT
3583 | 电池192健康状态(SOH) | FLOAT
3585 | 电池193健康状态(SOH) | FLOAT
3587 | 电池194健康状态(SOH) | FLOAT
3589 | 电池195健康状态(SOH) | FLOAT
3591 | 电池196健康状态(SOH) | FLOAT
3593 | 电池197健康状态(SOH) | FLOAT
3595 | 电池198健康状态(SOH) | FLOAT
3597 | 电池199健康状态(SOH) | FLOAT
3599 | 电池200健康状态(SOH) | FLOAT
3601 | 电池201健康状态(SOH) | FLOAT
3603 | 电池202健康状态(SOH) | FLOAT
3605 | 电池203健康状态(SOH) | FLOAT
3607 | 电池204健康状态(SOH) | FLOAT
3609 | 电池205健康状态(SOH) | FLOAT
3611 | 电池206健康状态(SOH) | FLOAT
3613 | 电池207健康状态(SOH) | FLOAT
3615 | 电池208健康状态(SOH) | FLOAT
3617 | 电池209健康状态(SOH) | FLOAT
3619 | 电池210健康状态(SOH) | FLOAT
3621 | 电池211健康状态(SOH) | FLOAT
3623 | 电池212健康状态(SOH) | FLOAT
3625 | 电池213健康状态(SOH) | FLOAT
3627 | 电池214健康状态(SOH) | FLOAT
3629 | 电池215健康状态(SOH) | FLOAT
3631 | 电池216健康状态(SOH) | FLOAT
3633 | 电池217健康状态(SOH) | FLOAT
3635 | 电池218健康状态(SOH) | FLOAT
3637 | 电池219健康状态(SOH) | FLOAT
3639 | 电池220健康状态(SOH) | FLOAT
3641 | 电池221健康状态(SOH) | FLOAT
3643 | 电池222健康状态(SOH) | FLOAT
3645 | 电池223健康状态(SOH) | FLOAT
3647 | 电池224健康状态(SOH) | FLOAT
3649 | 电池225健康状态(SOH) | FLOAT
3651 | 电池226健康状态(SOH) | FLOAT
3653 | 电池227健康状态(SOH) | FLOAT
3655 | 电池228健康状态(SOH) | FLOAT
3657 | 电池229健康状态(SOH) | FLOAT
3659 | 电池230健康状态(SOH) | FLOAT
3661 | 电池231健康状态(SOH) | FLOAT
3663 | 电池232健康状态(SOH) | FLOAT
3665 | 电池233健康状态(SOH) | FLOAT
3667 | 电池234健康状态(SOH) | FLOAT
3669 | 电池235健康状态(SOH) | FLOAT
3671 | 电池236健康状态(SOH) | FLOAT
3673 | 电池237健康状态(SOH) | FLOAT
3675 | 电池238健康状态(SOH) | FLOAT
3677 | 电池239健康状态(SOH) | FLOAT
3679 | 电池240健康状态(SOH) | FLOAT
4001 | BCMU组端电压 | FLOAT
4003 | BCMU组电流 | FLOAT
4005 | BCMU环境温度 | FLOAT
4007 | BCMU正极绝缘电阻 | FLOAT
4009 | BCMU负极绝缘电阻 | FLOAT
4011 | 单体电压平均值 | FLOAT
4013 | 单电电压最大值 | FLOAT
4015 | 单电电压最小值 | FLOAT
4017 | 单体温度平均值 | FLOAT
4019 | 单电温度最大值 | FLOAT
4021 | 单电温度最小值 | FLOAT
4023 | 单体平均内阻 | FLOAT
4025 | 单体内阻最大值 | FLOAT
4027 | 单体内阻最小值 | FLOAT
4029 | 单体SOC平均值 | FLOAT
4031 | 单体SOC最大值 | FLOAT
4033 | 单体SOC最小值 | FLOAT
4035 | 单体SOH平均值 | FLOAT
4037 | 单体SOH最大值 | FLOAT
4039 | 单体SOH最小值 | FLOAT
4041 | 组SOC | FLOAT
4043 | 组SOH | FLOAT
4045 | 电池组可充电量 | FLOAT
4047 | 电池组可放电量 | FLOAT
4049 | 电池组累计充电电量 | FLOAT
4051 | 电池组累计放电电量 | FLOAT
4053 | 电池组单次累计充电电量 | FLOAT
4055 | 电池组单次累计放电电量 | FLOAT
5001 | 单电最大电压对应ID号 | UINT16
5002 | 单电最小电压对应ID号 | UINT16
5003 | 单电最大温度对应ID号 | UINT16
5004 | 单电最小温度对应ID号 | UINT16
5005 | 单电最大内阻对应ID号 | UINT16
5006 | 单电最小内阻对应ID号 | UINT16
5007 | 单电最大SOC对应ID号 | UINT16
5008 | 单电最小SOC对应ID号 | UINT16
5009 | 单电最大SOH对应ID号 | UINT16
5010 | 单电最小SOH对应ID号 | UINT16
5011 | 蓄电池组充放电状态 | UINT16
5012 | 电池组状态（告知PCS） | UINT16
5013 | BCMU开关状态寄存器Input1 | UINT16
5014 | BCMUInput2 | UINT16
5015 | BCMUInput3 | UINT16
5016 | BCMUInput4 | UINT16